## Foglio1
Fa.2319.2
CALCOLO DELLE PORTATE
E DELLE PERDITE DI CARICO
TUBAZIONI PLASTICHE
riscaldamento / raffrescamento ambienti
De | S=mm | Di mm | V m/s | Q= m3/h | Q L/h | Q L/1' | L =m | ∆p m | Litri
32 | 3 | 26 | 0.7 | 1.3368 | 1336.79 | 22.2798 | 22 | 0.57925 | 11.6745
De/di | di | s | V | Q | Lunghezza | ∆p | Litri H2O
mm | interno | mm | m /s | L / h | tubazione | totale
| mm |  |  | max | m | m
Sistema bitubo distribuzione ai corpi scaldanti | [9 empty] | 8063
12x2 | 8 | 2 | 0.25 | 45.216 |  | 0 | 0
16x2 | 12 | 2 | 0.3 | 122.0832 |  | 0 | 0
17x2 | 13 | 2 | 0.3 | 143.2782 | 22 | 0.27088 | 2.9186
18x2 | 14 | 2 | 0.3 | 166.1688 |  | 0 | 0
20x2 | 16 | 2 | 0.35 | 253.2096 |  | 0 | 0
26x3 | 26 | 3 | 0.35 | 668.6316 |  | 0 | 0
32x3 | 32 | 3 | 0.35 | 1012.8384 |  | 0 | 0
Sistema bitubo distribuzione ai collettori
20x2 | 16 | 2 | 0.7 | 506.4192 |  | 0 | 0
26x3 | 26 | 3 | 0.7 | 1337.2632 | 9 | 0.23712 | 4.7759
32x3 | 32 | 3 | 0.7 | 2025.6768 |  | 0 | 0
40x3,5 | 40 | 3.5 | 0.7 | 3165.12 |  | 0 | 0
Sistema bitubo colonne
26x3 | 26 | 3 | 0.6 | 1146.2256 |  | 0 | 0
32x3 | 32 | 3 | 0.7 | 2025.6768 |  | 0 | 0
40x3,5 | 40 | 3.5 | 1 | 4521.6 |  | 0 | 0
50x4 | 50 | 4 | 1.2 | 8478 |  | 0 | 0
65x4,5 | 65 | 4.5 | 1.2 | 14327.82 | 14 | 0.34373 | 46.4327
75x5 | 75 | 5 | 1.2 | 19075.5 |  | 0 | 0
90x7 | 90 | 7 | 1.2 | 27468.72 |  | 0 | 0
Sistema radiante distribuzione anelli
8x1 | 6 | 1 | 0.2 | 45 |  | 0 | 0
10x1,2 | 7.6 | 1.2 | 0.2 | 45 |  | 0 | 0
12x2 | 8 | 2 | 0.25 | 45.216 |  | 0 | 0
16x2 | 12 | 2 | 0.3 | 122.0832 | 97 | 1.3112 | 10.9649
17x2 | 13 | 2 | 0.3 | 143.2782 |  | 0 | 0
Sistema radiante distribuzione al collettore
26x3 | 26 | 3 | 0.6 | 1146.2256 |  | 0 | 0
32x3 | 32 | 3 | 0.7 | 2025.6768 | 16 | 0.33088 | 12.8614
Sistema radiante distribuzione colonne
26x3 | 26 | 3 | 0.6 | 1146.2256 |  | 0 | 0
32x3 | 32 | 3 | 0.7 | 2025.6768 |  | 0 | 0
40x3,5 | 40 | 3.5 | 1 | 4521.6 | 9 | 0.27774 | 11.304
50x4 | 50 | 4 | 1.2 | 8478 |  | 0 | 0
65x4,5 | 65 | 4.5 | 1.2 | 14327.82 |  | 0 | 0